## Főösszesítő
2017.06.01.
Tervezői költségvetés
DUNAÚJVÁROSI SZENNYVÍZTELEP – REKONSTRUKCIÓS KONCEPCIÓ TERV Dunaújváros, Siklói út 372/17. hrsz.
FŐÖSSZESÍTŐ
Ssz. | Megnevezés | Anyag | Díj
1. | Építészet | 0 | 0
| Felvonulás | 0 | 0
| Takarítás | 0 | 0
| Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
| Fém-és könnyű épületszerkezetek szerelése | 0 | 0
| Vakolás és rabicolás | 0 | 0
| Épületbádogos és egyéb csapadékvíz elvezetés | 0 | 0
| Festés, mázolás, tapétázás | 0 | 0
2. | Gépészet | 0 | 0
| Gépészeti feladatok | 0 | 0
| Összesen: | #VALUE! | #VALUE!
| Ajánlati ár végleges nettó összege: |  | #VALUE!
| ÁFA (27%): |  | #VALUE!
| Ajánlati ár végleges bruttó összege: |  | #VALUE!
MEGJEGYZÉS: A költségvetésben szereplő mennyiségeket a kivitelezőnek ellenőriznie kell, a költségvetésből közvetlenül anyagot rendelni nem lehet!!! A költségvetésben szereplő tételekhez minden az adott tétel kivitelezéséhez szükséges segédanyagot is hozzá kell érteni!

## Építészet - statika
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
Felvonulás
1 | Információs tábla elkészítése, kivitelezés területén történő elhelyezése | 1 | ktg. |  |  | 0 | 0
2 | Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó 2 db | 1 | klt |  |  | 0 | 0
3 | Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,01-20,00 m2 alapterület között Raktár konténer, 10,01 - 20,00 m2 között, bérleti díj/hó 1 db | 1 | klt |  |  | 0 | 0
4 | Konténer bérleti díj elszámolása, iroda konténer 10,01-20,00 m2 alapterület között Iroda konténer, 10,01 - 20,00 m2 között, bérleti díj/hó 1 db | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
5 | Ideiglenes, munkavédelmi kerítés, mobil kerítés elhelyezése, tartozékokkal (betontalp, galvanizált bilincs) kompletten | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
6 | Emelőberendezések és autódaru költségek | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
7 | Mobil állványok | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
8 | Ideiglenes Víz kialakítás Vízellátás szövetbetétes gumitömlővel 1/2-3/4" méretig Szövetbetétes víztömlő, 2 MPa 18 mm, Megrendelő által kijelölt csatlakozási pontra kötve | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
9 | Ideglenes áram Felvonulási csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és erőátviteli mérőhely részére kalocsaszekrény és üzemelés díjja | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
10 | Organizációs terv készítése (térbeni és időbeni) | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
11 | EBK terv és megvalósítása | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
12 | Geodéziai mérések kivitelezés során kitűzés, szerkezet ellenőrzés | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
13 | Megvalósulási tervdokumentáció | 1 | ktg. | 0 |  | 0 | 0
14 | Minőségi szakértői vizsgálatok (pl. beton szilárdsági vizsgálat, beton tapadó szilárdság vizsgálat) | 1 | ktg. | 0 |  | 0 | 0
15 | Szükséges gyártmánytervek és kiviteli részlettervek elkészítése | 1 | ktg. |  |  | 0 | 0
16 | Projektvezetés költsége | 1 | ktg. |  |  | 0 | 0
17 | Tervezői művezetés (teljeskörű szakági művezetés) | 5 | alk. | 0 |  | 0 | 0
| Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Takarítás
1. | Építés közbeni durva takarítás, (kb. 3-szor) | 5000 | m2 |  |  | 0 | 0
2. | Átadás előtti pipere takarítás. | 1500 | m2 |  |  | 0 | 0
3. | Veszélyes hulladék elszállítása, lerakási díjjal / megsemmisítési ktg. | 1 | ktg. |  |  | 0 | 0
4. | Építési törmelék szelektált konténeres elszállítása, dokumentáltan, lerakóhelyi díjjal | 85 | m3 |  |  | 0 | 0
| Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Zsaluzás és állványozás
1 | Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint munkaállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas, 0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2, 00 kN/m² terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,01-12,00 m munkapadló magasság között | 2648.48 | m2 |  |  | 0 | 0
| Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Fém és könnyű épületszerkezetek
1 | Acélszerkezetű tetőlefedés készítése osztómű tetején, HEA120 szelvényekből, szükséges rögzítő elemekkel együtt, tüzihorganyozva | 1100 | kg |  |  | 0 | 0
2 | Egyhéjú tetőfedés profilos fémlemez elemekből, teherhordó vázszerkezet gerendáira terítve, önfúró csavarokkal rögzítve, 10,0 m2/db táblaméretig, 55-60 mm | 45 | m2 |  |  | 0 | 0
hullámmagasságú filcbevonatos tetőprofilból ArcelorMittal TR 60/235 trapézlemez 1,25 mm vtg., Aluzinc (Zinc + Alumínium) ötvözött bevonatú, antikondenzációs filc bevonattal
3 | Utó ülepítő medence kifolyó elemek le és felszerelése, kisebb átalakítása, pontos szintezéssel visszaépítve | 1300 | kg |  |  | 0 | 0
4 | Utó ülepítő medence forgó hídjának jégtörő lapjának cseréje | 1 | klt |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0
| Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Vakolás és rabicolás
1 | Aljzat előkészítés gépi úton: homokszórás vagy nagynyomású 500-1500 bar-os mosás) | 4077 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | MC-Bauchemie Nafufill HB-vel (anyagszükséglet 1 kg/m2) történő felületelőkészítés | 4077 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | Belső oldali bevonatok MC-RIM Protect vízzáró, szálerősített bevonati PCC habarccsal, amely ellenáll a szennyvíznek(pH 3,35-14) oldalfalra: MC-RIM Protect szórással felhordva, besimítva 8 mm vastagságban | 2237 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | Belső oldali bevonatok MC-RIM Protect vízzáró, szálerősített bevonati PCC habarccsal, amely ellenáll a szennyvíznek(pH 3,35-14) aljzatra: MC-RIM Protect H kézzel bedolgozva, 10 mm vastagságban anyagszükséglet: 1,99 kg/m2/mm; 10 mm vastagon: 19,9 kg/m2 | 1840 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | Dilatációk speciális kialakítása MC.Rim protect anyagból | 75 | fm |  |  | 0 | 0
6 | Függőleges és vízszintes felületek találkozásánál holkerképzés, MC-RIM PROTECT H anyagból | 265 | fm |  |  | 0 | 0
| Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Bádogos munkák
1 | Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline R 150 félkörszelvényű függő ereszcsatorna, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben | 10 | fm |  |  | 0 | 0
2 | Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezből LINDAB Rainline SRÖR 100 körszelvényű lefolyócső egyik végén szűkítve, horganyzott acél + Elite bevonat, standard színben | 6 | fm |  |  | 0 | 0
| Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0
Festés, mázolás, tapétázás
1 | Külső oldali festés Mélyalapozó: MC-COLOR Primer (100-150 ml/m2) | 503 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | Külső oldali festés színes felületvédelmi festés: MC-COLOR Flair Pure (2*110 ml/m2) | 503 | m2 |  |  | 0 | 0
| Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Gépészeti feladatok
Ssz. | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
Gépészeti feladatok
1. | Levegőztető medence
1.1. | Légvezetéken meglévő 1.4301 rozsdamentes DN300 T nyereg idom kivágása, helyére egyenes csőszakasz behgesztése L=1000 mm, ideiglenes alátámasztással, argonnal öblítve, penetrációs varrat vizsgálattal, nyomáspróbával, állvány használattal | 1 | klt |  |  | 0 | 0
1.2. | ÚJ 1.4301 rozsdamentes DN300/200 szűkítős T idom beépítése medencén kívül , Talajszint + 1,0 m magasságban, argonnal öblítve, PT vizsgálattal, nyomáspróbával | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
1.3. | Új DN200 PN16 karimaközi, kézi pillangószelep beszerzése (öntvény ház + rozsdamentes tányér) 2 db bördel behegesztése argonnal öblítve, PT vizsgálattal, 2 db alu. laza karimával, 2 db lapos tömítéssal, horganyzott kötőelemekkel szerelve | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
1.4. | ÚJ rozsdamentes DN200 csővezeték beépítése 4db patentívvel, 12 m csővel, rozsdamentes csőtartózással, rákötés a meglévő medence feletti DN200 ágra, argonnal öblítve, PT vizsgálattal, nyomáspróbával, állványozással | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
1.5. | SR4430.010 Propeller kód 420, FlyGt banánkeverő szállítása és beüzemelése. Propeller átmérő: 2500mm, Teljesítmény 4,3kW. Fordulatszám 40 1/perc. 400V, 4 pólus, 3 fázis 50Hz direkt indítással, bekötéssel, komplett szerelve | 3 | db |  |  | 0 | 0
1.6 | Banánkeverőhöz kiemelő szerkezet, csörlővel, sodronnyal és tartószerkezet talpas hüvellyel AISI 304 rozsdamentes kivitelben | 3 | klt. |  |  | 0 | 0
1.7 | Levegőztető Flygt Sanitaire finombuborékos levegőztető rendszer cseréje, 1315 db WE M 9" membrándiffúzorral, rozsdamentes tartó és lefogató rendszerrel | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
1.8 | Oldott oxigén illetve a pH mérésére szolgáló Endress+Hauser gyártmányú ARMATUR CYA611 oxigénszonda, illetve pH mérő egység beszerzése, beépítése , E+H LiquisysM CPM253 elektronika beszerzése, beépítése | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
2. | Utóülepítő medence forgó kotróval (jelenleg leürítve, iszap zsomp tetőig elárasztva)
2.1. | FKK-28/3,2 keverő központi axiális csapágy csere, autódaru használattal | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2.2. | Kotró kerék hajtómű felújítás Bonfiglioni , gumi kerék csere | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2.3 | Uszadék elvezető aknában motoros tolózár DN200 HAWLE Nr 4000, AUMA-SA 10.1-180 , Tp200, IP54 kiszerelése, karbantartása, visszaszerelése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2.4 | Medence keverőlapátok kemény gumi lapok cseréje, beállítása 9 db | 9 | db |  |  | 0 | 0
2.5 | Medence keverőlapátok tartószerkezetén kötőelemek cseréje , állványozással | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2.6 | Medence közép, vb. osztóhenger DN400 Stengel fejek (D=600mm) Tétel 3,4,5 cseréje rozsdamentesre , állványozással 15kg/db. 8 db Rsz. 465 I-3G 8 | 8 | db |  |  | 0 | 0
2.7 | Medence közép iszapzsompban lévő szennyvíz bevezető DN500x8 szénacél csővezeték és R600 mm idom cseréje rozsdamentesre, állványozással Rsz.465 I-3G 10-1 | 1 | klt |  |  | 0 | 0
2.8. | Medence közép iszap elvezető DN300 szénacél cső és idom cseréje rozsdamentesre, állványozással | 1 | klt |  |  | 0 | 0
3. | Dorr medence melletti II. recirkulációs átemelő akna
3.1. | 1 db új szivattyú beszerzése, beépítése | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
3.1. | Az új szivattyú beépítése után a meglévő szivattyú kiemelése, felújítása (standard felújítást feltételezve, fődarab csere nélkül), visszaszerelése | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
4. | Szippantott szennyvíz fogadó
4.1. | Szükséges TFH előszűrés miatt hulladék fogadó tartály telepítése, XS1100-500-5 gépi léptetőráccsal, SP200-500 préscsigával komplett tartályba telepítve, szükséges PLC vezérléssel, vasbeton alaplemezre telepítve, kapcsolódva a meglévő elvezető rendszerhez | 1 | klt |  |  | 0 | 0
4.2. | Villamos kapcsoló szekrény fölé eső védő előtető gyártása, felszerelése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
4.3. | 2 db DN150 EBRO késtolózár + AUMA motoros hajtómű kiszerelése, karbantartása, visszaszerelése 2 ütemben | 1 | klt |  |  | 0 | 0
4.4. | E+H Átfolyós vezetőképesség mérő műszer, LiquisysM elektronika beszerzése, beépítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
4.5. | Csőfűtés villamos fűtőkábeleinek (20m) ellenőrzőése, szükség szerinti cseréje | 1 | klt |  |  | 0 | 0
5. | Csurgalék akna
5.1 | 2+1 tartalék CP 3127 MT 430 típusú szivattyú beszerzése, a meglévő 2 szivattyú bontásával, és raktározásával | 3 | db |  |  | 0 | 0
6. | Rács - Homokfogó osztómű épület
6.1 | A beépített AP-10 típusú homokszeparátor és víztelenítő teljes cseréje MN SA 10 típus, Max kapacitás 12l/s Anyagminőség EN1.4301, szigetelet kivitelt, szükséges vezérlő szekrénnyel, helyszíni telepítéssel és a régi berendezés elbontásával | 1 | klt |  |  | 0 | 0
6.2. | PLC felújítása, cseréje | 1 | klt |  |  | 0 | 0
6.3. | Födémen 2 db rácsszemét szállító spirál csiga felújítása MEVA U-200-3000 | 1 | klt |  |  | 0 | 0
6.4. | Födémen 2 db keverőn csapágy csere SKF minőségben | 1 | klt |  |  | 0 | 0
6.4. | Födémen, meglévő keverő hajtómű karbantartása 1db, 1 db új hajtómű beszerzése (Bonfiglioni) | 1 | klt |  |  | 0 | 0
6.5. | E+H CPA111 mérőműszer, E+H LiquisysM CPM253 elektronika beszerzés, beépítés | 1 | klt |  |  | 0 | 0
| Fejezet összesen: |  |  |  |  | 0 | 0