Pályázati felhívás   a  közterületi térfigyelő kamerarendszer karbantartására

1. A pályázat  kérő neve, címe, telefonszáma:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata

2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.  B épület  220. szoba

06-25-412-211/135. mellék

2. A pályázati kiírás tárgya:

Dunaújváros területén több ütemben kiépült, összesen 25 dómkamerával működő közterületi – térfigyelő rendszer karbantartása és hibajavítása 1 éves határozott időtartamra.

3.A pályázóval szemben elvárt követelmények

A karbantartásokat negyedévente az alábbi szakmai szempontok figyelembevételével kell elvégezni.

A karbantartást csak a 2005. évi CXXXIII. törvény által  előírt jogosultsággal rendelkező, a telepített berendezések működését ismerő karbantartó végezheti el. Erre vonatkozóan az ajánlattevőnek csatolnia kell legalább egy olyan referencia igazolást, mely a jelenleg működő rendszer típusával megegyező rendszer kiépítésére vonatkozik, valamint  legalább két fő szakember jogosultságát igazoló dokumentum ( rendőrhatósági engedély, SZVMSZK kamarai tagság ) másolatát.

A karbantartás eredményéről az e célra rendszeresített naplóba feljegyzést kell készíteni, melyben szerepel az összes fennálló és kijavított hiba.

Az egyes rutin karbantartások során az alábbi ellenőrzéseket kell elvégezni és átadni.

Központ

| Tétel | Karbantartási tevékenység ( elvégzendő a következő egységeken) | Időköz |
| --- | --- | --- |
|  |  | Negyedéves |
| 1. | Szemrevételezés, mechanikai ellenőrzés, tisztítás | x |
| 2. | Ventilátorok ellenőrzése | x |
| 3. | Monitorok helyes működésének ellenőrzése ( felbontás, képminőség, stb. ) szükség esetén beállítása | x |
| 4. | DVD-ROM meghajtók ellenőrzése írás, olvasás funkciókra, hibamentesség, mechanikai állapot szerint. Szükség szerinti tisztítása. | x |
| 5. | A merevlemez meghajtók ellenőrzése írás, olvasás funkciókra, hibamentesség, mechanikai állapot szerint, Szükség esetén lemezfelület optimalizálás. | x |
| 6. | Alaplapi akkumulátor ellenőrzése méréssel | x |
| 7. | Alkalmazói, rendszer és segédprogram működésének ellenőrzése | x |
| 8. | A szükséges paraméterek és beállítások ellenőrzése. Szükség esetén a beállítások korrekciója. A beállítások és a specifikációk ( tervezett állapot ) megegyezésének ellenőrzése | x |
| 9. | Adatbázis biztonsági mentése a szerver számítógépre és archiválása | x |
| 10. | Kliens szoftver kezelői felületének ellenőrzése, igény szerinti módosítása | x |
| 11. | Kezelő egységek működésének ellenőrzése. Billentyűzet, egér mechanikai állapotának és szabályozhatóságának vizsgálata | x |
| 12. | Kommunikációs berendezések ( routerek, csatolók stb. ) működésének és viselkedésének vizsgálata | x |

Kültéri forgatható kamerák és enkóderek

| Tétel | Karbantartási tevékenység ( elvégzendő a következő egységeken) | Időköz |
| --- | --- | --- |
|  |  | Negyedéves |
| 1. | Szemrevételezés, mechanikai ellenőrzés, külső – belső tisztítás | x |
| 2. | Rögzítések szemrevételezése (kamerakonzol, kültéri kameraház, PAN-TILT, felfogások, stb. | x |
| 3. | Kábelek rögzítése ( hozzávezetések) | x |
| 4. | Tápfeszültségek, földelések ellenőrzése, szükség esetén beszabályozás | x |
| 5. | Szükséges beállítások | x |
| 6. | Forgatás, billentés ellenőrzés, évszak szerinti előkészítés | x |
| 7. | Programozás ellenőrzése | x |
| 8. | Funkciók ellenőrzése | x |

Vezeték nélküli hálózat kültéren

| Tétel | Karbantartási tevékenység ( elvégzendő a következő egységeken) | Időköz |
| --- | --- | --- |
|  |  | Negyedéves |
| 1. | Szemrevételezés, mechanikai ellenőrzés | x |
| 2. | Rögzítések szemrevételezése( antenna, konzol, antenna irányszöge, stb. ) | x |
| 3. | Kábelezés, csatlakozások, szigetelés ellenőrzése | x |
| 4. | Tápfeszültség ellenőrzése ( szükség esetén beszabályozás) | x |
| 5. | Kommunikációs csatorna ellenőrzése, paraméterezése | x |

Vezeték nélküli hálózat ellenőrzése a központból

| Tétel | Karbantartási tevékenység ( elvégzendő a következő egységeken) | Időköz |
| --- | --- | --- |
|  |  | Negyedéves |
| 1. | Átviteli csatornák paraméterezések ellenőrzése | x |
| 2. | Átviteli sebességek ellenőrzése méréssel | x |
| 3. | Vezeték nélküli hálózat biztonságának felülvizsgálata ( pl. kódok, hozzáférések ) | x |

A karbantartó, javító szolgálat kiszálló szakembereinek írásos nyilatkozattal kell igazolni, hogy a karbantartott, javított berendezés rendeletésszerű használatra alkalmas, és javítás után a szükséges vizsgálatokat elvégezték.

3. A szerződés megnevezése:

A nyertes pályázóval vállalkozási szerződés kötése a karbantartási feladatokra

4. A szerződéskötés időpontja:

Az elbírálást követő 15 napon belül

5. A bírálati szempontja: A tartalmi elemek összehasonlítása után a legelőnyösebb, hasonló tartalmi elemek esetén a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. A pályázati felhívás indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítható.

6. Pályázati határidő:

2011. november 30.  12 óra  ( a beérkezés határideje)

7. Hiánypótlás lehetősége vagy annak kizárása:

A hiánypótlás lehetősége biztosított 2011. december 05. napjáig

8. A pályázat  nyelve:

Magyar nyelvű pályázat

9. Az eljárás során tárgyalás alkalmazása:

A pályázat kérő tárgyalás nélkül bírálja el a pályázatokat.

10.A pályázat  benyújtásának és felbontásának helye:

A pályázat benyújtása: Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. B. épület 220. szoba

A pályázat ( árajánlat ) felbontása: A pályázati határidő lejártát követő első gazdasági és területfejlesztési bizottság  bizottság ülésén történik.

A pályázatot a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága is véleményezi .

11. A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot 1 db eredeti és 1 db másolati példányban, zárt  borítékban kell benyújtani a fentiekben megjelölt címre. Az ajánlaton fel kell tüntetni, hogy „Eredeti” , illetve „Másolat”. A borítékon kérjük feltüntetni, hogy „Térfigyelő kamerarendszer karbantartása”

12. A pályázathoz   csatolni kell:

-a tevékenység végzéséhez szükséges rendőrhatósági engedélyt

-a tevékenység végzéséhez szükséges SZVMSZK tagsági igazolást

-szakemberek jogosultságát igazoló dokumentumok másolatát

-referencia igazolást

13. Kiegészítő információk:

A felsorolt követelmények mellett elvárás minden olyan fel nem tüntetett hibaelhárító tevékenység  is, amely a rendszer folyamatos működését biztosítja. A vállalkozónak az üzemelés során felmerülő hibákat a saját költségén kell kijavítania, I. osztályú minőségben, a munkavégzés során kötelező technológiai, műszaki és biztonságtechnikai előírások betartása, a rendszer üzemelésében érintett szolgáltatók ( pl. EON ) szakmai előírásainak megfelelően. A hibaelhárítást az észlelést követő 1  munkanapon belül meg kell kezdeni. Az árajánlatban a karbantartási díj – karbantartásonként – 20 e. Ft-ig tartalmazhat anyagköltséget. A szerződést határozott időre, 1 évre, kívánja az önkormányzat megkötni.

Dunaújváros, 2011.november  09.

Jogi és Szervezési Igazgatóság